液氧站、瓶氧站加装紧急拉断阀及氧浓度报警器需求

货物技术规格具体要求

1、拉断阀：（数量：3套）

▲1.1、低温拉断阀。

1.2、材质；壳体采用耐低温的奥氏体不锈钢0Cr18Ni9与美标304。

1.3、公称通径：DN25。

1.4、公称压力：PN1.6MPa。

1.5、设计温度：-196℃。

1.6、工作温度：-196℃～80℃

1.7、密封性：零泄漏；

1.8、. 使用性能：

1）紧急情况下能够使装卸设备自动、快速拉断；

2）常规操作时不会出现“拉断”；

3）拉断后分开的两部分能有效密封。

1.9、适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。

- 氧气气体探测器：（数量：7台）

- 2.1、气体介质：氧气

- 2.2、量程：0-30%VOL

- 2.3、输出信号：0-20MA、RS485、开关量

- 2.4、防爆等级：CT6

- 2.5、防护等级：IP66

- 2.6、显示方式：数显

- 2.7、报警方式：声光报警

- 气体报警控制系统（数量：2台）

- 3.1、可连接探测器数量：不少于4个

- 3.2、控制功能：根据探测器测定数值结合设定数值控制排风机的启停；

- 3.3、报警形式：声光报警

- 3.4、连线形式：RS485

- 3.5、箱体防爆等级：CT6

- 低烟无卤阻燃电线WDZ-BYJ-2.5（数量：1批）

- 4.1、电线材质：铜

- 4.2、电线规格：WDZ-BYJ-2.5

- 防爆管（数量：1批）

- 5.1、材质：无缝镀锌钢管

- 5.2、规格：DN20

- 防爆风机（数量：1台）

- 6.1、防爆标识：EX

- 6.2、工作电压：220V

- 6.3、通风量：1000m³/h

- 6.4、风压：35Pa

- 6.5、功率：40W

- 6.6、防鸟防虫设计：带自垂式铝合金百叶，有风自启