- 2025-2026年度新建病区电梯维保服务采购需求

- 项目背景

新建病区共有电梯12部，为确保电梯始终处于良好的运行状态，符合国家相关安全标准与规范要求。申请启动2025-2026年度新建病区电梯维保服务采购工作，对电梯进行定期、全面的维护和保养。

| 序号 | 电梯规格型号 | 数量（部） | 电梯： 层/站/门 | 运行地点 | 维保金额（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西继 | 12 | 3/3/3 | 战备区 |  |
| 合计 |  | 12 |  |  |  |

- 采购需求

1.定期维保：按照国家相关标准和规范要求，对12部电梯进行每月不少于两次的定期维修保养。维保内容包括但不限于设备清洁、润滑、调整、检查，对易损件进行免费更换，对电梯的电气系统、机械系统、安全装置等进行全面检测和维护，确保电梯的各项性能指标符合要求。（附表内含半月保养项目、季度保养项目、半年保养项目及年保养项目维保服务内容及要求）

2.提供维保记录与报告：建立完善的维保记录档案，详细记录每次维保的时间、内容、发现的问题及处理情况等。定期向医院提交维保报告，汇报电梯的运行状况和维保工作进展情况，为医院的管理和决策提供依据。

半月保养项目内容及要求

| 序号 | 内容及要求 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境应清洁、门窗完好，照明正常 |  |
| 2 | 手动紧急操作装置齐全，在指定位置 |  |
| 3 | 驱动主机运行时无异常振动和异常声响 |  |
| 4 | 制动器各销轴部位应动作灵活 |  |
| 5 | 制动器间隙打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |  |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测制动力人工方式监测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |  |
| 7 | 编码器应清洁、安装牢固 |  |
| 8 | 限速器各轴销部位应润滑、转动灵活；电器开关正常 |  |
| 9 | 层门和轿门旁路装置工作正常 |  |
| 10 | 紧急电动运行工作正常 |  |
| 11 | 轿顶应清洁、防护栏安全可靠 |  |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置工作正常 |  |
| 13 | 导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板无松动，压板紧固 |  |
| 15 | 井道照明应齐全，正常 |  |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 |  |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置工作正常 |  |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 |  |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统应齐全有效 |  |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）功能有效 |  |
| 21 | 轿门门锁电气触点应清洁、触点接触良好，接线可靠 |  |
| 22 | 轿门运行开启和关闭工作正常 |  |
| 23 | 轿厢平层准确度符合标准值 |  |
| 24 | 层站召唤、楼层显示应齐全、有效 |  |
| 25 | 层门地坎应清洁 |  |
| 26 | 层门自动关门装置工作正常 |  |
| 27 | 层门门锁用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |
| 28 | 层门门锁电气触点应清洁、触点接触良好，接线可靠 |  |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度应不小于7mm |  |
| 30 | 底坑环境应清洁，无渗水、积水、照明正常 |  |
| 31 | 底坑停止装置工作正常 |  |

季度保养项目内容及要求

| 序号 | 内容及要求 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油应油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |
| 2 | 制动衬应清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 3 | 编码器工作正常 |  |
| 4 | 选层器动静触点应清洁，无烧蚀 |  |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置应清洁、钢丝绳无严重油腻，张力均匀符合制造单位要求 |  |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳应清洁，无严重油腻 |  |
| 7 | 靴衬、滚轮应清洁，磨损不超过制造单位要求 |  |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 |  |
| 9 | 层门及轿门系统中传动钢丝绳链条、传动带按照制造单位要求清洁调整 |  |
| 10 | 层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 11 | 消防开关工作正常，功能有效 |  |
| 12 | 耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |  |
| 13 | 限速器涨紧装置和电气安全装置工作正常 |  |
| 14 | 机房、滑轮间环境应清洁、门窗完好，照明正常 |  |
| 15 | 手动紧急操作装置齐全，在指定位置 |  |
| 16 | 驱动主机运行时无异常振动和异常声响 |  |
| 17 | 制动器各销轴部位应动作灵活 |  |
| 18 | 制动器间隙打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |  |
| 19 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测制动力人工方式监测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |  |
| 20 | 编码器应清洁、安装牢固 |  |
| 21 | 限速器各轴销部位应润滑、转动灵活；电器开关正常 |  |
| 22 | 层门和轿门旁路装置工作正常 |  |
| 23 | 紧急电动运行工作正常 |  |
| 24 | 轿顶应清洁、防护栏安全可靠 |  |
| 25 | 轿顶检修开关、停止装置工作正常 |  |
| 26 | 导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |
| 27 | 对重/平衡重块及其压板无松动，压板紧固 |  |
| 28 | 井道照明应齐全，正常 |  |
| 29 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 |  |
| 30 | 轿厢检修开关、停止装置工作正常 |  |
| 31 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 |  |
| 32 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统应齐全有效 |  |
| 33 | 轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）功能有效 |  |
| 34 | 轿门门锁电气触点应清洁、触点接触良好，接线可靠 |  |
| 35 | 轿门运行开启和关闭工作正常 |  |
| 36 | 轿厢平层准确度符合标准值 |  |
| 37 | 层站召唤、楼层显示应齐全、有效 |  |
| 38 | 层门地坎应清洁 |  |
| 39 | 层门自动关门装置工作正常 |  |
| 40 | 层门门锁用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |
| 41 | 层门门锁电气触点应清洁、触点接触良好，接线可靠 |  |
| 42 | 层门锁紧元件啮合长度应不小于7mm |  |
| 43 | 底坑环境应清洁，无渗水、积水、照明正常 |  |
| 44 | 底坑停止装置工作正常 |  |

半年保养项目内容及要求

| 序号 | 内容及要求 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机连轴器，连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部无异常响声，无振动，润滑良好 |  |
| 3 | 曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 4 | 制动器动作状态监测装置工作正常，制动器动作可靠 |  |
| 5 | 控制柜内各接线端子各接线紧固，整齐，线号齐全清晰 |  |
| 6 | 控制柜各仪表显示正常 |  |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声响，无振动，润滑良好 |  |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求 |  |
| 9 | 绳头组合螺母无松动 |  |
| 10 | 限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |
| 11 | 层门、轿门门扇各相关间隙符合标准值 |  |
| 12 | 轿门开门限制装置工作正常 |  |
| 13 | 对重缓冲距离符合标准值 |  |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处固定，无松动 |  |
| 15 | 上、下极限开关工作正常 |  |
| 16 | 减速机润滑油应油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |
| 17 | 制动衬应清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 18 | 编码器工作正常 |  |
| 19 | 选层器动静触点应清洁，无烧蚀 |  |
| 20 | 曳引轮槽、悬挂装置应清洁、钢丝绳无严重油腻，张力均匀符合制造单位要求 |  |
| 21 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳应清洁，无严重油腻 |  |
| 22 | 靴衬、滚轮应清洁，磨损不超过制造单位要求 |  |
| 23 | 验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 |  |
| 24 | 层门及轿门系统中传动钢丝绳链条、传动带按照制造单位要求清洁调整 |  |
| 25 | 层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 26 | 消防开关工作正常，功能有效 |  |
| 27 | 耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |  |
| 28 | 限速器涨紧装置和电气安全装置工作正常 |  |
| 29 | 机房、滑轮间环境应清洁、门窗完好，照明正常 |  |
| 30 | 手动紧急操作装置齐全，在指定位置 |  |
| 31 | 驱动主机运行时无异常振动和异常声响 |  |
| 32 | 制动器各销轴部位应动作灵活 |  |
| 33 | 制动器间隙打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |  |
| 34 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测制动力人工方式监测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |  |
| 35 | 编码器应清洁、安装牢固 |  |
| 36 | 限速器各轴销部位应润滑、转动灵活；电器开关正常 |  |
| 37 | 层门和轿门旁路装置工作正常 |  |
| 38 | 紧急电动运行工作正常 |  |
| 39 | 轿顶应清洁、防护栏安全可靠 |  |
| 40 | 轿顶检修开关、停止装置工作正常 |  |
| 41 | 导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |
| 42 | 对重/平衡重块及其压板无松动，压板紧固 |  |
| 43 | 井道照明应齐全，正常 |  |
| 44 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 |  |
| 45 | 轿厢检修开关、停止装置工作正常 |  |
| 46 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 |  |
| 47 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统应齐全有效 |  |
| 48 | 轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）功能有效 |  |
| 49 | 轿门门锁电气触点应清洁、触点接触良好，接线可靠 |  |
| 50 | 轿门运行开启和关闭工作正常 |  |
| 51 | 轿厢平层准确度符合标准值 |  |
| 52 | 层站召唤、楼层显示应齐全、有效 |  |
| 53 | 层门地坎应清洁 |  |
| 54 | 层门自动关门装置工作正常 |  |
| 55 | 层门门锁用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |
| 56 | 层门门锁电气触点应清洁、触点接触良好，接线可靠 |  |
| 57 | 层门锁紧元件啮合长度应不小于7mm |  |
| 58 | 底坑环境应清洁，无渗水、积水、照明正常 |  |
| 59 | 底坑停止装置工作正常 |  |

年保养项目内容及要求

| 序号 | 内容及要求 | 是/否 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |  |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点接触良好 |  |
| 3 | 制造器铁芯（柱塞）进行清洁、润滑、检查、磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 4 | 制动器制动能力符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |  |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试，应符合标准 |  |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验），应工作正常 |  |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验工作正常 |  |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验工作正常 |  |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓应紧固 |  |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架应固定，无松动 |  |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨应清洁，压板牢固 |  |
| 12 | 随行电缆无损伤 |  |
| 13 | 层门装置和地坎无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |  |
| 14 | 轿厢称重装置准确有效 |  |
| 15 | 安全钳钳座固定无松动 |  |
| 16 | 轿底各安装螺栓紧固 |  |
| 17 | 缓冲器固定，无松动 |  |
| 18 | 电动机与减速机连轴器，连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  |
| 19 | 驱动轮、导向轮轴承部无异常响声，无振动，润滑良好 |  |
| 20 | 曳引轮槽磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 21 | 制动器动作状态监测装置工作正常，制动器动作可靠 |  |
| 22 | 控制柜内各接线端子各接线紧固，整齐，线号齐全清晰 |  |
| 23 | 控制柜各仪表显示正常 |  |
| 24 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部无异常声响，无振动，润滑良好 |  |
| 25 | 悬挂装置、补偿绳磨损量、断丝数不超过要求 |  |
| 26 | 绳头组合螺母无松动 |  |
| 27 | 限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |  |
| 28 | 层门、轿门门扇各相关间隙符合标准值 |  |
| 29 | 轿门开门限制装置工作正常 |  |
| 30 | 对重缓冲距离符合标准值 |  |
| 31 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处固定，无松动 |  |
| 32 | 上、下极限开关工作正常 |  |
| 33 | 减速机润滑油应油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |  |
| 34 | 制动衬应清洁，磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 35 | 编码器工作正常 |  |
| 36 | 选层器动静触点应清洁，无烧蚀 |  |
| 37 | 曳引轮槽、悬挂装置应清洁、钢丝绳无严重油腻，张力均匀符合制造单位要求 |  |
| 38 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳应清洁，无严重油腻 |  |
| 39 | 靴衬、滚轮应清洁，磨损不超过制造单位要求 |  |
| 40 | 验证轿门关闭的电气安全装置工作正常 |  |
| 41 | 层门及轿门系统中传动钢丝绳链条、传动带按照制造单位要求清洁调整 |  |
| 42 | 层门门导靴磨损量不超过制造单位要求 |  |
| 43 | 消防开关工作正常，功能有效 |  |
| 44 | 耗能缓冲器电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |  |
| 45 | 限速器涨紧装置和电气安全装置工作正常 |  |
| 46 | 机房、滑轮间环境应清洁、门窗完好，照明正常 |  |
| 47 | 手动紧急操作装置齐全，在指定位置 |  |
| 48 | 驱动主机运行时无异常振动和异常声响 |  |
| 49 | 制动器各销轴部位应动作灵活 |  |
| 50 | 制动器间隙打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |  |
| 51 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测制动力人工方式监测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |  |
| 52 | 编码器应清洁、安装牢固 |  |
| 53 | 限速器各轴销部位应润滑、转动灵活；电器开关正常 |  |
| 54 | 层门和轿门旁路装置工作正常 |  |
| 55 | 紧急电动运行工作正常 |  |
| 56 | 轿顶应清洁、防护栏安全可靠 |  |
| 57 | 轿顶检修开关、停止装置工作正常 |  |
| 58 | 导靴上油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |  |
| 59 | 对重/平衡重块及其压板无松动，压板紧固 |  |
| 60 | 井道照明应齐全，正常 |  |
| 61 | 轿厢照明、风扇、应急照明工作正常 |  |
| 62 | 轿厢检修开关、停止装置工作正常 |  |
| 63 | 轿内报警装置、对讲系统工作正常 |  |
| 64 | 轿内显示、指令按钮、IC卡系统应齐全有效 |  |
| 65 | 轿门防撞击保护装置（安全触板、光幕、光电等）功能有效 |  |
| 66 | 轿门门锁电气触点应清洁、触点接触良好，接线可靠 |  |
| 67 | 轿门运行开启和关闭工作正常 |  |
| 68 | 轿厢平层准确度符合标准值 |  |
| 69 | 层站召唤、楼层显示应齐全、有效 |  |
| 70 | 层门地坎应清洁 |  |
| 71 | 层门自动关门装置工作正常 |  |
| 72 | 层门门锁用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |  |
| 73 | 层门门锁电气触点应清洁、触点接触良好，接线可靠 |  |
| 74 | 层门锁紧元件啮合长度应不小于7mm |  |
| 75 | 底坑环境应清洁，无渗水、积水、照明正常 |  |
| 76 | 底坑停止装置工作正常 |  |

- 预算

- 本项目使用财政资金，2025-2026年度新建病区电梯维保服务，采购预算为6.76万元，服务期1年。

- 本合同的资金来源为财政资金，如遇上级政策调整或其他不可抗力影响导致合同无法履行，自知悉一方通知对方之日起合同自动终止，双方依据已履行的义务办理结算。乙方未履约的相应合同款应自合同终止之日起10个工作日内退还甲方。

- 供应商资质及要求

- 1.特种设备生产许可证：具有有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可内容需包含电梯制造（含安装、修理），或者具备质量技术监督部门颁发的“特种设备安装改造维修许可证（电梯）”（安装B级及以上）资质。

- 2.需配备持有特种设备作业人员证的专业技术人员，维护保养工程师需要具备特种设备维修相关资质。

- 3.应配备电梯检测仪、电梯故障排查仪、电梯保养工具包等一系列专业设备和工具，并且这些设备和工具需定期进行检查和维修，确保性能稳定、精度可靠，以满足电梯维护保养工作的需要。

- 4.应遵守相关的行业规范和标准，如ISO质量管理体系标准、电梯安全评估规范等。

规划建设与运行保障处

2025年10月14日

规划建设与运行保障处

2025年10月14日