检验科药库消防安全隐患整改项目技术参数要求

### 1、2026年消防隐患整改项

| 序号 | 2026年消防隐患整改项明细 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检验科消防主机合并于B区主机 | 1 |
| 2 | 药库新增烟感及应急照明-改造报价 | 2 |

### 2、招标范围及要求

本次招标范围为 检验科药库消防安全隐患整改项目 设备采购、 安装及调试，所更换设备满足2年以上质保期，质保期内确保在得到通知后8小时之内对故障设备进行修复。

此项目金额94367元人民币，大写：玖万肆仟叁佰陆拾柒元，从保卫处“安全隐患整改提升”项目中支出。工期共25天，合同签订且设备达到甲方指定地点后14日内，甲方向乙方支付合同价款的 45%；设备调试完成且正常运行，经甲方验收合格后14日内，甲方向乙方支付合同价款的 50%；剩余5%款项，自甲方设备验收合格之日起至双方约定的质保期结束后，乙方提出申请并经甲方确认后14日内，甲方无息支付剩余款项。

投标人提供的相关产品应是成熟的、可靠的、技术先进的产品，采用国内知名品牌。为保证技术接口统一、便于系统调试、后期维护管理，要求所选用产品能与医院现有的北京利达/北大青鸟系统相兼容。并根据现场工作需要进行文明施工。投标人应无条件响应招标人的要求。

3、技术要求及规格

3.1、使用环境条件

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作环境温度 | 探测器：-40℃~+50℃ |
|  | 工作环境湿度 | 探测器：湿度≤95%（40±2）℃ 不凝露 |
| 2 | 工作环境温度 | 消防电话主机0℃～40℃， |
|  | 工作环境湿度 | 消防电话主机：湿度≤95% 不凝露 |

3.2、系统要求

1）选用国产主流的相关成熟产品，运行稳定，可靠。

2）产品安装完毕后的相关报警及其信号如：烟感、温感等，通过原有网络接入西门现有的北京利达/B区北大青鸟系统，避免过多的品牌，减少值机人员的操作难度。

3）消防传输线缆，采用国产优质品牌，必须满足国标要求。

3.3、系统技术标准

系统设备所涉及的产品、设计、工程及验收标准、规范等必须满足中华人民共和国及地方现行消防安全施工、质量、安全管理相关规定，包括但不限于此：

《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）

《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

《消防电气线路施工及验收规范》及项目施工图纸、设计交底文件、现场勘查资料

3.4、主要设备技术要求

| 项目名称 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验科消防主机合并至B区 | 点型感烟探测器 | 1.安装方式:吸顶安装。 2.二总线、无极性。 3.采用专用嵌入式MCU技术的分布智能型产品。 4.采用电子编码方式，占一个地址点。 5.具有黑烟报警功能。 6.模拟量感烟探测器，可上传给控制器现场烟浓度数据。 ★7.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书 | 只 | 45 |
|  | 手动报警按钮 | 1.二总线、无极性，采用专用嵌入式 MCU。 2.采用电子编码方式，占用一个地址。 3.户内使用型，启动零件可重复使用，报警复位通过专用钥匙完成。 ★4.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书 | 只 | 3 |
|  | 消火栓按钮 | 1.二总线、无极性，采用专用嵌入式 MCU。 2.采用电子编码方式，占用一个地址。 3.户内使用型，启动零件可重复使用，报警复位通过专用钥匙完成。 ★4.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书 | 只 | 5 |
|  | 编码型声光报警器 | 1.二总线 ，无极性。 2.电源总线，无极性。 3.采用电子编码，占一个地址点。 4.电源总线断电时，返回控制器故障信息。 5.启动后自动返给控制器反馈信息。 ★6.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书 | 只 | 3 |
|  | 单输入/输出模块 | 1.总线，无极性。 2.采用电子编码，占一个地址点。 3.启动后输出无源触点，触点容量≥DC30V/2A， 4.可检测无源开关接点线路断线故障。 ★5.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。 | 只 | 11 |
|  | 室外电缆 | 1.NH-KVV2.5*12线缆 2.室外线缆敷设符合要求 | 米 | 350 |
|  | 室外电缆 | 1.消防电话用, 2.ZR-RVSP 2*1.5敷设符合要求 | 米 | 350 |
|  | 室外电缆 | 1.气体灭火CAN通讯总线 2.ZR-RVSP 2*1.5敷设符合要求 | 米 | 350 |
|  | 气体灭火/报警控制器 | 1.壁挂式机箱，单区气体灭火控制器； 2.两总线无极性设计，布线简单；1 条气体灭火回路，单回路不少于80点。 3.输出电流：喷洒电流2A ★4.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。 | 台 | 1 |
|  | 放气指示灯 | 1.无极性二总线产品，内置低功耗LED光源， 2.支持远距离通讯，通讯距离1500m（导线截面积≥1.0mm²）； 3.内置火灾报警系统专用微处理器。 4 射频电磁场辐射抗扰度能力≥30V/m；中英文显示，支持编址、非编方式应用； | 个 | 1 |
|  | 紧急启动按钮 | - 1.无极性二总线产品，支持远距离通讯，通讯距离1500m（导线截面积≥1.0mm²）； - 2.占用1个总线灭火回路地址，启动、停止按钮外置防误触保护装置； - 3.启动、停止、自动允许、禁止功能一体式设计； - 内置火灾报警专用微处理器； - 4. 紧急启动按钮动作后需使用专用工具方可复位； | 只 | 1 |
|  | 气体灭火用--警报器 | 1.低功耗，无极性二总线产品，支持远距离通讯，通讯距离1500m（导线截面积≥1.0mm²）； 2.内置火灾报警专用微处理器；射频电磁场辐射抗扰度能力≥30V/m； - 3.可通过编码器设置两种不同音调的警报声或单独声、光、非编等工作模式； - ★4.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。 | 只 | 2 |
|  | 防火线槽 | - 电气火灾用 - 防火线槽50mm*50mm | 米 | 5 |
|  | 电源线 | - 电气火灾用 - 电源线RVV 3*2.5 | 米 | 25 |
|  | 信号线 | 1.电气火灾用 2.ZR-RVS 2*1.5信号线 | 米 | 15 |
|  | 信号线 | 1.电气火灾用 2.ZR-RVSP 2*1.5信号线 | 米 | 15 |
|  | 消防电话分机 | 1.无极性二总线制接线方式。 2.通过拨码开关设置本机地址，范围1~127。 3.正常监视状态下，工作灯闪烁指示。 4.低功耗设计，监视状态耗电小于500uA。 | 只 | 1 |
|  | 消防电话模块 | 1.可外接50~300个手报电话插孔； 2.音频隔离技术，屏蔽外挂取电对通话语音的衰减； 3.正常监视状态下，工作灯闪烁指示； 4.低功耗设计，监视状态耗电小于1.3mA。 | 个 | 1 |
|  | 回路子卡 | 1.与B区消防主机兼容产品，运行稳定可靠 2.一个回路输出功能，带点不大于200点 3.具备回路短路隔离功能，回路短路故障恢复后，故障自动恢复。 | 张 | 1 |
|  | 线路敷设费 | 1.线路敷设费 2.安装方式符合要求 | 项 | 1 |
|  | 检验科-CRT数据制作+主机调试费（点位测定，并标注 | 1.包含报告厅CRT图纸制作，数据调试 2.与报警主机数据同步显示。 | 套 | 1 |
| 药库新增烟感及应急照明 | 点型感烟探测器 | 1.安装方式:吸顶安装。 2.二总线、无极性。 3.采用专用嵌入式MCU技术的分布智能型产品。 4.采用电子编码方式，占一个地址点。 5.具有黑烟报警功能。 6.模拟量感烟探测器，可上传给控制器现场烟浓度数据。 ★7.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书 | 只 | 12 |
|  | 手动报警按钮 | 1.二总线、无极性，采用专用嵌入式 MCU。 2.采用电子编码方式，占用一个地址。 3.户内使用型，启动零件可重复使用，报警复位通过专用钥匙完成。 ★4.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书 | 只 | 1 |
|  | 编码型声光报警器 | 1.二总线 ，无极性。 2.电源总线，无极性。 3.采用电子编码，占一个地址点。 4.电源总线断电时，返回控制器故障信息。 5.启动后自动返给控制器反馈信息。 ★6.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书 | 只 | 1 |
|  | 扬声器 | 1.扬声器功率：3W 2.安装方式：明装吸顶； 3.其他功能：有线路监控功能。 | 只 | 3 |
|  | 0.5KVA应急照明集中电源 | 1.DC36V功率二总线输出直接为灯具供电，额定功率0.5KVA，防护等级IP65； 2.最小初装持续应急工作时间≥90分钟，支持CAN总线联网； 3.具有输出短路 / 输出过载自动保护功能。 4.具有自动应急切换功能，有事故发生时，系统能自动进入应急状态。 5.具有充电线路短路保护功能。 6.具有自检功能，每月 / 年自动对系统进行功能测试。 ★7.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书 | 台 | 1 |
|  | 应急电源蓄电池 | 12V/100Ah 铅酸电池 | 组 | 1 |
|  | 应急灯-嵌入式 | 1.供电方式：二总线 DC36V，整灯功率：2W 2.材料：ABS塑料材质 3.安装方式：壁挂；防水等级：IP30 4.应急方式：指令功能应急 5.光效类型：120lm/W 6.灯具描述：灯具采用二总线供电与通讯方式，待机功耗在0.5W，应急点亮最高为2W。 ★7.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书 | 只 | 6 |
|  | 应急灯-明装 | 1.供电方式：二总线 DC36V，整灯功率：2W 2.材料：ABS塑料材质 3.安装方式：壁挂；防水等级：IP30 4.应急方式：指令功能应急 5.光效类型：120lm/W 6.灯具描述：灯具采用二总线供电与通讯方式，待机功耗在0.5W，应急点亮最高为2W。 ★7.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书 | 只 | 12 |
|  | 安全出口灯 | 1.供电方式：二总线DC36V 2.图案：单面 3.整灯功率：1W 4.材料：不锈钢 5.安装方式：壁挂/吊装 6.防护等级：IP30 7.应急方式：指令功能应急 8.采用二总线供电与通讯方式，不锈钢外壳，整机功耗≤1W。 ★9.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书 | 只 | 8 |
|  | 疏散指示灯-单面 | 1.供电方式：二总线DC36V 2.图案：单面 3.整灯功率：1W 4.材料：不锈钢 5.安装方式：壁挂/吊装 6.防护等级：IP30 7.应急方式：指令功能应急 8.采用二总线供电与通讯方式，不锈钢外壳，整机功耗≤1W。 ★9.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书 | 只 | 2 |
|  | 疏散指示灯-双面 | 1.供电方式：二总线DC36V 2.图案：双面 3.整灯功率：1W 4.材料：不锈钢 5.安装方式：壁挂/吊装 6.防护等级：IP30 7.应急方式：指令功能应急 8.采用二总线供电与通讯方式，不锈钢外壳，整机功耗≤1W。 ★9.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书 | 只 | 2 |
|  | 应急照明线 | - 1.WDZN-RVS 2*2.5 - 2.应急照明线 | 米 | 300 |
|  | 火灾报警用线 | 1.ZR-RVS 2*1.5 2.火灾报警用线 | 米 | 300 |
|  | 消防广播线 | 1.ZR-RVS 2*1.5 2.消防广播线 | 米 | 50 |
|  | 消防电话线 | 1.ZR-RVS P 2*1.5 2.消防电话线 | 米 | 50 |
|  | 金属软管 | 1.金属包塑软管 2.直径20 | 米 | 20 |
|  | JDG20管 | 1.管材质：JDG 2.管直径：DN20 - 3.安装方式：符合规范要求 | 米 | 60 |
|  | 施工费 | 系统施工费：安管路制作、安装 | 套 | 1 |
|  | CRT数据制作+主机调试费（点位测定，并标注 | 1.包含报告厅CRT图纸制作，数据调试 2.与报警主机数据同步显示。 | 套 | 1 |

保卫处

2026年8月20日