检验科药库消防安全隐患整改项目技术参数要求
1、2026年消防隐患整改项
	序号
	2026年消防隐患整改项明细
	主要技术参数

	1
	检验科消防主机合并于B区主机
	1

	2
	药库新增烟感及应急照明-改造报价
	2



2、招标范围及要求
本次招标范围为 检验科药库消防安全隐患整改项目 设备采购、 安装及调试，所更换设备满足2年以上质保期，质保期内确保在得到通知后8小时之内对故障设备进行修复。
[bookmark: _GoBack]此项目金额94367元人民币，大写：玖万肆仟叁佰陆拾柒元，从保卫处“安全隐患整改提升”项目中支出。工期共25天，合同签订且设备达到甲方指定地点后14日内，甲方向乙方支付合同价款的 45%；设备调试完成且正常运行，经甲方验收合格后14日内，甲方向乙方支付合同价款的 50%；剩余5%款项，自甲方设备验收合格之日起至双方约定的质保期结束后，乙方提出申请并经甲方确认后14日内，甲方无息支付剩余款项。
投标人提供的相关产品应是成熟的、可靠的、技术先进的产品，采用国内知名品牌。为保证技术接口统一、便于系统调试、后期维护管理，要求所选用产品能与医院现有的北京利达/北大青鸟系统相兼容。并根据现场工作需要进行文明施工。投标人应无条件响应招标人的要求。
3、技术要求及规格
3.1、使用环境条件
	序号
	项  目
	内       容

	1
	工作环境温度
	探测器：-40℃~+50℃

	
	工作环境湿度
	探测器：湿度≤95%（40±2）℃ 不凝露

	2
	工作环境温度
	消防电话主机0℃～40℃，

	
	工作环境湿度
	消防电话主机：湿度≤95%    不凝露


3.2、系统要求
1）选用国产主流的相关成熟产品，运行稳定，可靠。
2）产品安装完毕后的相关报警及其信号如：烟感、温感等，通过原有网络接入西门现有的北京利达/B区北大青鸟系统，避免过多的品牌，减少值机人员的操作难度。
3）消防传输线缆，采用国产优质品牌，必须满足国标要求。
3.3、系统技术标准
 系统设备所涉及的产品、设计、工程及验收标准、规范等必须满足中华人民共和国及地方现行消防安全施工、质量、安全管理相关规定，包括但不限于此：
《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）
《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）
《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018
《消防电气线路施工及验收规范》及项目施工图纸、设计交底文件、现场勘查资料
3.4、主要设备技术要求
	项目名称
	名称
	特征描述
	单位
	数量

	检验科消防主机合并至B区
	点型感烟探测器
	1.安装方式:吸顶安装。
2.二总线、无极性。
3.采用专用嵌入式MCU技术的分布智能型产品。
4.采用电子编码方式，占一个地址点。
5.具有黑烟报警功能。
6.模拟量感烟探测器，可上传给控制器现场烟浓度数据。
★7.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	45

	
	手动报警按钮
	1.二总线、无极性，采用专用嵌入式 MCU。
2.采用电子编码方式，占用一个地址。
3.户内使用型，启动零件可重复使用，报警复位通过专用钥匙完成。
★4.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	3

	
	消火栓按钮
	1.二总线、无极性，采用专用嵌入式 MCU。
2.采用电子编码方式，占用一个地址。
3.户内使用型，启动零件可重复使用，报警复位通过专用钥匙完成。
★4.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	5

	
	编码型声光报警器
	1.二总线 ，无极性。
2.电源总线，无极性。
3.采用电子编码，占一个地址点。
4.电源总线断电时，返回控制器故障信息。
5.启动后自动返给控制器反馈信息。
★6.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	3

	
	单输入/输出模块
	1.总线，无极性。
2.采用电子编码，占一个地址点。
3.启动后输出无源触点，触点容量≥DC30V/2A，
4.可检测无源开关接点线路断线故障。
★5.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。
	只
	11

	
	室外电缆
	1.NH-KVV2.5*12线缆
2.室外线缆敷设符合要求
	米
	350

	
	室外电缆
	1.消防电话用,
2.ZR-RVSP 2*1.5敷设符合要求
	米
	350

	
	室外电缆
	1.气体灭火CAN通讯总线
2.ZR-RVSP 2*1.5敷设符合要求
	米
	350

	
	气体灭火/报警控制器
	1.壁挂式机箱，单区气体灭火控制器；
2.两总线无极性设计，布线简单；1 条气体灭火回路，单回路不少于80点。
3.输出电流：喷洒电流2A
★4.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。
	台
	1

	
	放气指示灯
	1.无极性二总线产品，内置低功耗LED光源，
2.支持远距离通讯，通讯距离1500m（导线截面积≥1.0mm²）；
3.内置火灾报警系统专用微处理器。
4 射频电磁场辐射抗扰度能力≥30V/m；中英文显示，支持编址、非编方式应用；
	个
	1

	
	紧急启动按钮
	1.无极性二总线产品，支持远距离通讯，通讯距离1500m（导线截面积≥1.0mm²）；
2.占用1个总线灭火回路地址，启动、停止按钮外置防误触保护装置；
3.启动、停止、自动允许、禁止功能一体式设计；
内置火灾报警专用微处理器；
4. 紧急启动按钮动作后需使用专用工具方可复位；
	只
	1

	
	气体灭火用--警报器
	1.低功耗，无极性二总线产品，支持远距离通讯，通讯距离1500m（导线截面积≥1.0mm²）；
2.内置火灾报警专用微处理器；射频电磁场辐射抗扰度能力≥30V/m； 
3.可通过编码器设置两种不同音调的警报声或单独声、光、非编等工作模式；
★4.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。
	只
	2

	
	防火线槽
	1、 电气火灾用
2、 防火线槽50mm*50mm
	米
	5

	
	电源线
	1、 电气火灾用
2、 电源线RVV 3*2.5
	米
	25

	
	信号线
	1.电气火灾用
2.ZR-RVS 2*1.5信号线
	米
	15

	
	信号线
	1.电气火灾用
2.ZR-RVSP 2*1.5信号线
	米
	15

	
	消防电话分机
	1.无极性二总线制接线方式。
2.通过拨码开关设置本机地址，范围1~127。
3.正常监视状态下，工作灯闪烁指示。
4.低功耗设计，监视状态耗电小于500uA。
	只
	1

	
	消防电话模块
	1.可外接50~300个手报电话插孔；
2.音频隔离技术，屏蔽外挂取电对通话语音的衰减；
3.正常监视状态下，工作灯闪烁指示；
4.低功耗设计，监视状态耗电小于1.3mA。
	个
	1

	
	回路子卡
	1.与B区消防主机兼容产品，运行稳定可靠
2.一个回路输出功能，带点不大于200点
3.具备回路短路隔离功能，回路短路故障恢复后，故障自动恢复。
	张
	1

	
	线路敷设费
	1.线路敷设费
2.安装方式符合要求
	项
	1

	
	检验科-CRT数据制作+主机调试费（点位测定，并标注
	1.包含报告厅CRT图纸制作，数据调试
2.与报警主机数据同步显示。
	套
	1

	药库新增烟感及应急照明
	点型感烟探测器
	1.安装方式:吸顶安装。
2.二总线、无极性。
3.采用专用嵌入式MCU技术的分布智能型产品。
4.采用电子编码方式，占一个地址点。
5.具有黑烟报警功能。
6.模拟量感烟探测器，可上传给控制器现场烟浓度数据。
★7.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	12

	
	手动报警按钮
	1.二总线、无极性，采用专用嵌入式 MCU。
2.采用电子编码方式，占用一个地址。
3.户内使用型，启动零件可重复使用，报警复位通过专用钥匙完成。
★4.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	1

	
	编码型声光报警器
	1.二总线 ，无极性。
2.电源总线，无极性。
3.采用电子编码，占一个地址点。
4.电源总线断电时，返回控制器故障信息。
5.启动后自动返给控制器反馈信息。
★6.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	1

	
	扬声器
	1.扬声器功率：3W
2.安装方式：明装吸顶；
3.其他功能：有线路监控功能。
	只
	3

	
	0.5KVA应急照明集中电源
	1.DC36V功率二总线输出直接为灯具供电，额定功率0.5KVA，防护等级IP65；
2.最小初装持续应急工作时间≥90分钟，支持CAN总线联网；
3.具有输出短路 / 输出过载自动保护功能。
4.具有自动应急切换功能，有事故发生时，系统能自动进入应急状态。
5.具有充电线路短路保护功能。
6.具有自检功能，每月 / 年自动对系统进行功能测试。
★7.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	台
	1

	
	应急电源蓄电池
	12V/100Ah 铅酸电池
	组
	1

	
	应急灯-嵌入式
	1.供电方式：二总线 DC36V，整灯功率：2W 
2.材料：ABS塑料材质
3.安装方式：壁挂；防水等级：IP30
4.应急方式：指令功能应急
5.光效类型：120lm/W
6.灯具描述：灯具采用二总线供电与通讯方式，待机功耗在0.5W，应急点亮最高为2W。
★7.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	6

	
	应急灯-明装
	1.供电方式：二总线 DC36V，整灯功率：2W 
2.材料：ABS塑料材质
3.安装方式：壁挂；防水等级：IP30
4.应急方式：指令功能应急
5.光效类型：120lm/W
6.灯具描述：灯具采用二总线供电与通讯方式，待机功耗在0.5W，应急点亮最高为2W。
★7.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	12

	
	安全出口灯
	1.供电方式：二总线DC36V
2.图案：单面
3.整灯功率：1W
4.材料：不锈钢
5.安装方式：壁挂/吊装
6.防护等级：IP30
7.应急方式：指令功能应急
8.采用二总线供电与通讯方式，不锈钢外壳，整机功耗≤1W。
★9.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	8

	
	疏散指示灯-单面
	1.供电方式：二总线DC36V
2.图案：单面
3.整灯功率：1W
4.材料：不锈钢
5.安装方式：壁挂/吊装
6.防护等级：IP30
7.应急方式：指令功能应急
8.采用二总线供电与通讯方式，不锈钢外壳，整机功耗≤1W。
★9.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	2

	
	疏散指示灯-双面
	1.供电方式：二总线DC36V
2.图案：双面
3.整灯功率：1W
4.材料：不锈钢
5.安装方式：壁挂/吊装
6.防护等级：IP30
7.应急方式：指令功能应急
8.采用二总线供电与通讯方式，不锈钢外壳，整机功耗≤1W。
★9.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	2

	
	应急照明线
	1.WDZN-RVS 2*2.5    
2.应急照明线
	米
	300

	
	火灾报警用线
	1.ZR-RVS 2*1.5
2.火灾报警用线
	米
	300

	
	消防广播线
	1.ZR-RVS 2*1.5
2.消防广播线
	米
	50

	
	消防电话线
	1.ZR-RVS P 2*1.5 
2.消防电话线
	米
	50

	
	金属软管
	1.金属包塑软管
2.直径20
	米
	20

	
	JDG20管
	1.管材质：JDG
2.管直径：DN20
3.安装方式：符合规范要求
	米
	60

	
	施工费
	系统施工费：安管路制作、安装
	套
	1

	
	CRT数据制作+主机调试费（点位测定，并标注
	1.包含报告厅CRT图纸制作，数据调试
2.与报警主机数据同步显示。
	套
	1




保卫处
2026年8月20日

