危化品库、单身宿舍楼消防设备维修项目技术参数要求

1、消防应急抢修项目
	序号
	消防应急抢修项目
	主要技术参数

	1
	单身公寓楼火灾报警线路维修改造
	1

	2
	危化品库报警合并于检验科改造
	2


2、招标范围及要求
本次招标范围为 危化品库、单身宿舍楼消防设备维修项目 设备采购、 安装及调试，所更换设备满足2年以上质保期，质保期内确保在得到通知后8小时之内对故障设备进行修复。

此项目金额63996元人民币，大写：陆万叁仟玖佰玖拾陆元，从保卫处“安全隐患整改提升”项目中支出。工期共25天，合同签订且设备达到甲方指定地点后14日内，甲方向乙方支付合同价款的 45%；设备调试完成且正常运行，经甲方验收合格后14日内，甲方向乙方支付合同价款的 50%；剩余5%款项，自甲方设备验收合格之日起至双方约定的质保期结束后，乙方提出申请并经甲方确认后14日内，甲方无息支付剩余款项。
投标人提供的相关产品应是成熟的、可靠的、技术先进的产品，采用国内知名品牌。为保证技术接口统一、便于系统调试、后期维护管理，要求所选用产品能与医院现有的北京利达/北大青鸟系统相兼容。并根据现场工作需要进行文明施工。投标人应无条件响应招标人的要求。

3、技术要求及规格

3.1、使用环境条件

	序号
	项  目
	内       容

	1
	工作环境温度
	探测器：-40℃~+50℃

	
	工作环境湿度
	探测器：湿度≤95%（40±2）℃ 不凝露

	2
	工作环境温度
	消防电话主机0℃～40℃，

	
	工作环境湿度
	消防电话主机：湿度≤95%    不凝露


3.2、系统要求

1）选用国产主流的相关成熟产品，运行稳定，可靠。

2）产品安装完毕后的相关报警及其信号如：烟感、温感等，通过原有网络接入西门现有的北京利达/北大青鸟系统，避免过多的品牌，减少值机人员的操作难度。

3）消防传输线缆，采用国产优质品牌，必须满足国标要求。
3.3、系统技术标准

 系统设备所涉及的产品、设计、工程及验收标准、规范等必须满足中华人民共和国及地方现行消防安全施工、质量、安全管理相关规定，包括但不限于此：

《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116-2013）
《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）
《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）

《消防电气线路施工及验收规范》及项目施工图纸、设计交底文件、现场勘查资料
3.4、主要设备技术要求

	项目名称
	名称
	特征描述
	单位
	数量

	1、单身公寓楼火灾报警线路维修改造
	室外电缆
	1.消防电话用,

2.ZR-RVSP 2*1.5敷设符合要求
	米
	300

	
	室外电缆
	1.NH-KVV2.5*12线缆

2.室外线缆敷设符合要求
	米
	300

	
	JDG20管
	1.管材质：JDG

2.管直径：DN20

3.安装方式：符合规范要求
	米
	35

	
	进楼管线
	1.进楼管线/管路开孔+打洞

2.满足室外线缆进楼敷设符合要求
	处
	2

	
	线路敷及施工费
	1.线路敷设费

2.安装方式符合要求
	套
	1

	2、危化品库报警合并于检验科改造
	防爆感烟探测器
	1.低功耗，无极性二总线产品，支持远距离通讯，通讯距离1500m（导线截面积≥1.0mm²）；

2.内置火灾探测报警专用微处理器

3.探测器具备2 级报警响应阈值，可根据使用环境进行在线或离线设置；

4.探测器具备火警预警、污染预警、污染故障等多种报警类型；

5.射频电磁场辐射抗扰度能力≥30V/m；

6.防护等级：IP54；

7.防爆标志：Ex ib IIC T6 Gb；

8.适用于工业与民用建筑中存在易燃易爆气体的危险场所（I 区、II 区）；

9.使用时须配接安全栅，每只安全栅后所带本安型探测器≤10 只，每条总线报警回路使用安全栅的数量≤10 只；

★10.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	6

	
	防爆手动报警按钮
	1.低功耗，无极性二总线产品，支持远距离通讯，通讯距离1500m（导线截面积≥1.0mm²）；

2.内置用微处理器

3.防爆标志：Exib IIC T6 Gb

4.报警电流≤1mA

5.符合GB3836.4-2021《爆炸性气体环境用电气设备第4 部分：本质安全型“i”保护的设备》标准
★6.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	2

	
	安全栅
	1.四线制，总线24V（13V～28V），调制型

2.输入端和输出端通过变压器和光耦隔离，具有较强抗干扰性能；

3.使用时无接地要求，方便安装；

4.符合GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4 部分：由本质安全型“i”保护的设备》

★5.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书
	只
	1

	
	室外电缆
	1.NH-KVV2.5*12线缆

2.室外线缆敷设符合要求
	米
	200

	
	室外电缆
	1.消防电话用

2.ZR-RVSP 2*1.5敷设符合要求
	米
	200

	
	室外电缆
	1.可燃气预留CAN通讯总线

2.ZR-RVSP 2*1.5敷设符合要求
	米
	200

	
	消防电话

分机
	1.无极性二总线制接线方式。

2.通过拨码开关设置本机地址，范围1~127。

3.正常监视状态下，工作灯闪烁指示。

4.低功耗设计，监视状态耗电小于500uA。
	只
	1

	
	消防广播

扬声器
	1.扬声器功率：3W

2.安装方式：明装吸顶；

3.其他功能：有线路监控功能。
	只
	2

	
	消防模块
	1.总线，无极性。

2.采用电子编码，占一个地址点。

3.启动后输出无源触点，触点容量≥DC30V/2A，

4.可检测无源开关接点线路断线故障。

★5.取得应急管理部消防产品合格评定中心认证证书。
	只
	2

	
	端子箱
	1.采用表面喷塑处理。

2.壁挂式安装。

3.含60位端子，外形尺寸：360mm长×520mm高×70mm厚。
	台
	1

	
	线路敷设及施工费
	系统线路敷设及施工费：含管路制作、安装
	项
	1

	
	CRT数据制作+主机调试费（点位测定，并标注
	1.包含报告厅CRT图纸制作，数据调试

2.与报警主机数据同步显示。
	套
	1
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